	SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ
	


Diesel fuel / Дизельное топливо 

Characteristics/
Unit/
Requirements/
Test Methods/
Характеристика 
Ед. измерения
Требование
Метод измерения
Appearance at 20oC 

Clear & Bright
Visual inspection

Внешний вид при 20oC

Чистый и Прозрачный
Визуальный осмотр

Water Content 
mg/kg
max 100
EN ISO 12937 / ASTM D 1744

Содержание воды
мг/кг
макс. 100


Density at 15oC
kg/m3
820,0 – 842,0
EN ISO 3675 / EN ISO 12185 / ASTM D 4052
Плотность при 15oC
кг/м3
820,0 – 842,0
Distillation:


EN ISO 3405 / ASTM D 86

Фракционный состав:

   Recovered at 250 oC
% (V/V)
less than 65


   При температуре 250 oC
% об.
Менее 65

   Recovered at 350 oC
% (V/V)
min 85


   При температуре 350 oC
% об.
Мин. 85

   95% recovered at
oC
max 360


   95% перегоняется
oC
макс 360

Flash Point
oC
min 58
EN ISO 2719 / ASTM D 93

Температура вспышки
oC
мин 58

Sulfur Content 
mg/kg
max 10,0
EN ISO 20846 / EN ISO 20884
Содержание серы
мг/кг
макс 10,0

Polycyclic aromatic hydrocarbons
% (m/m)
max 8,0
EN 12916 / IP 391

Полициклические углеводороды
% (м/м)
макс 8,0

Aromatic content
% (m/m)
to be reported
EN 12916 / IP 391

Содержание ароматики
% (м/м)
сообщается
Copper Strip Corrosion, 3hr at 50oC
rating
class 1
EN ISO 2160 / ASTM D 130

Коррозия медной пластинки, 3ч при 50 °C
класс 1

Viscosity at 40oC
mm2/sec (cSt)
2,000 - 4,000
EN ISO 3104 / ASTM D 445

Вязкость при 40oC
мм2/сек (сСт)
2,000 - 4,000

Lubricity, corrected wear scar
µm
max 460
ISO 12156-1 / ASTM D 6079                            diameter (wsd 1,4) at 60oC
Смазывающая способность, скорр-ный
µм
макс 460
диаметр пятна износе (1,4) при 60 °С

Cloud Point
oC
max -0
EN 23015 / ASTM D 5772

Точка помутнения
oC
макс -0

Cold Filter Plugging Point (CFPP)  
oC
max -20
EN 116 / IP 309

Предельная температура фильтр.
oC
макс -20
Carbon Residue / Коксуемость
   on 10% dist. residue
% (m/m)
max 0,30
EN ISO 10370 / ASTM D 4530

   10% остатка
% (м/м)
макс 0,30

Ash
% (m/m)
max 0,01
EN ISO 6245 / ASTM D 482

Зольность
% (м/м)
макс 0,01

Oxidation Stability
g/m3
max 25
EN ISO 12205 / ASTM D 2274

Окислительная стабильность
г/м3
макс 25

Cetane Index 

min 46,0
EN ISO 4264 / ASTM D 4737

Цетановый индекс

мин 46,0

Cetane Number 

min 51,0
EN ISO 5165 / ASTM D 613 / EN 15195

Цетановое число

мин 51,0

Fatty acid methyl ester Метиловый эфир жирных кислот
