	SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ
	


Diesel fuel / Дизельное топливо 

	Characteristics
	Class 0
	Unit

	CFPP
	-20
	°C

	Cloud point
	-10
	°C


	Property
	Unit
	lower limit
	upper limit
	Test-Method

	Cetane index
	
	46,0
	-
	EN ISO 4264

	Cetane number
	
	47,0
	-
	EN ISO 5165

	Density at 15°C
	kg/m³
	800
	845
	EN ISO 3675, EN ISO 12185

	Polycyclic aromatic hydrocarbons
	%(m/m)
	-
	11
	EN ISO 12916

	Sulphur content
	mg/kg
	-
	350 (until 2004-12-31) or 50,0
	EN ISO 20846, EN ISO 20847, EN ISO 20884

	
	
	
	10,0 (on the 01-01-2009)
	EN ISO 20846, EN ISO 20884

	Flash point
	°C
	Above 55
	-
	EN ISO 2719

	Carbon residue (on 10% distillation residue)
	%m/m
	-
	0,30
	EN ISO 10370

	Ash content
	% (m/m)
	-
	0,01
	EN ISO 6245

	Water content
	mg/kg
	-
	200
	EN ISO 12937

	Total contamination
	mg/kg
	-
	24
	EN ISO 12662

	Copper strip corrosion (3 hours at 50 °C)
	rating
	Class 1
	Class 1
	EN ISO 2160

	Oxidation Stability
	g/m3
	-
	25
	EN ISO 12205

	Lubricity, corrected wear scar diameter (wsd 1,4) at 60 °C
	μm
	-
	460
	EN ISO 12156-1

	Viscosity at 40 °C
	mm2/s
	1,50
	4,00
	EN ISO 3104

	Distillation recovered at 250 °C, 350 °C
	%V/V
	85
	<65
	EN ISO 3405

	95%(V/V) recovered at
	°C
	-
	360
	

	Fatty acid methyl ester content
	% (V/V)
	-
	7
	EN 14078


